
启东市党风廉政建设教育中心电梯维保项目
市场询价公告
启东市党风廉政建设教育中心根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市党风廉政建设教育中心电梯维保项目进行市场询价调研。

一、采购内容：

本次采购内容包括：启东市党风廉政建设教育中心电梯维保服务，共2台电梯维保，维保质量应符合国家法律法规和地方标准要求，并符合特种设备安全技术规范【电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）】和江苏省地方标准。具体如下：
	序号
	产品名称
	载重、速度、层站
	电梯品牌及型号

	1
	曳引驱动乘客电梯
	1000kg  1.0m/s  7/7/7
	蒂森克虏伯电梯TE-Evolutionl

	2
	曳引驱动乘客电梯
	1000kg  1.0m/s  7/7/7
	蒂森克虏伯电梯TE-Evolutionl


二、电梯维保内容、方法及要求：
1、半月维保项目(内容)和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常报动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器各间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁， 安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活:电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无漏油

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、 对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置 (安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁， 触点接触良好， 接线可靠

	26
	层门锁紧元件睛合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


2、季度维保项目(内容)和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动村
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、 曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，引力均匀

	5
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁, 无严重油腻

	7
	靴村、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装
	工作正常


3、半年维保项目(内容)和要求

	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、 导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、 补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间服符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常


4、年度维保项目(内容)和要求
	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，维电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验(每2年进行一次限速器动作速度校验)
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重侧的导轨支架
	固定，无松动

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺丝紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿庭各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动


二、约定事项：

1、报价费用说明：本项目为电梯维保全包项目，采用固定总价合同，包括但不仅限于：相关附件、货物运输、安装、安全、保险、调试、税金、质保、售后服务等招标范围内的全部内容，及专家评审费、招标代理费及为履行合同产生的其它费用。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2、维保服务期（自合同签订之日起计算）：一年。

3、报价单位须提供合法有效的营业执照。

4、参与报价的单位需将营业执照复印件和市场询价表（报价明细表）于2024年4月16日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市公园北路1088号（江苏缔逸项目管理有限公司） ，或盖单位公章后原件扫描发至1210180788@qq.com，联系人：苏海丹，联系电话：0513-68039918。
5、拟定支付方式及期限：在合同期内能正常履行合同且电梯设施安全运转，维保期满后一次性支付。注：如采购人与供应商续签合同，维保费采用一年一支付方式。
6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市党风廉政建设教育中心
2024年4月12日

附件：
启东市党风廉政建设教育中心电梯维保项目询价表
	序号
	项目名称
	服务期
	维保费（元/年）

	1
	启东市党风廉政建设教育中心电梯维保项目
	1年
	

	注：本项目预算为一年度的预算，根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。


委托代理人（签字或盖章）

报价单位（盖章）：

报价日期：   年   月   日
PAGE  
1

